## Curve Data
1 pump
| Qmin [m³/h] | Qmax [m³/h] | Q [m³/h] | H [m] | P2 [kW] | P1 [kW] | Eta2 [%] | Eta1 [%] | NPSH [m]
| 9.011 | 114.8
|  |  | 0 | 44.5 | 3.73 | 5.525 |  | 0 | 1.262
|  |  | 9.011 | 44.34 | 4.342 | 6.131 |  | 17.5429 | 1.307
|  |  | 16.4 | 44.29 | 4.915 | 6.674 |  | 29.2865 | 1.3
|  |  | 32.8 | 43.9 | 6.301 | 7.912 |  | 48.9702 | 1.344
|  |  | 49.19 | 42.5 | 7.684 | 9.109 |  | 61.7794 | 1.578
|  |  | 65.59 | 40.06 | 8.928 | 10.4 |  | 67.9939 | 2.031
|  |  | 81.99 | 36.97 | 9.969 | 11.46 |  | 71.2075 | 2.77
|  |  | 98.39 | 33.36 | 10.83 | 12.31 |  | 71.7421 | 3.934
|  |  | 114.8 | 28.55 | 11.61 | 13.11 |  | 67.2957 | 5.638

## QH Curves
RPM | 3000 |  | 2700 |  | 2400 |  | 2100 |  | 1800 |  | 1500 |  | 1200 |  | 900 |  | 775
Impeller | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172
QMin [m³/h] | 9.011 |  | 8.121 |  | 7.227 |  | 6.33 |  | 5.43 |  | 4.529 |  | 3.625 |  | 2.72 |  | 2.267
QMax [m³/h] | 114.8 |  | 114.8 |  | 102.2 |  | 89.42 |  | 76.64 |  | 63.87 |  | 51.1 |  | 38.32 |  | 31.94
| Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m] | Q [m³/h] | H [m]
| 0 | 44.5 | 0 | 36.13 | 0 | 28.6 | 0 | 21.94 | 0 | 16.14 | 0 | 11.22 | 0 | 7.191 | 0 | 4.048 | 0 | 2.812
| 9.011 | 44.34 | 8.121 | 36.01 | 7.227 | 28.52 | 6.33 | 21.88 | 5.43 | 16.1 | 4.529 | 11.2 | 3.625 | 7.176 | 2.72 | 4.04 | 2.267 | 2.807
| 16.4 | 44.29 | 17.28 | 35.96 | 15.4 | 28.49 | 13.51 | 21.87 | 11.61 | 16.1 | 9.696 | 11.2 | 7.77 | 7.178 | 5.835 | 4.042 | 4.865 | 2.808
| 32.8 | 43.9 | 34.55 | 35.42 | 30.81 | 28.09 | 27.03 | 21.57 | 23.22 | 15.89 | 19.39 | 11.06 | 15.54 | 7.092 | 11.67 | 3.995 | 9.73 | 2.776
| 49.19 | 42.5 | 51.83 | 33.68 | 46.21 | 26.72 | 40.54 | 20.54 | 34.83 | 15.14 | 29.09 | 10.54 | 23.31 | 6.762 | 17.5 | 3.811 | 14.59 | 2.648
| 65.59 | 40.06 | 69.1 | 30.98 | 61.61 | 24.6 | 54.06 | 18.92 | 46.44 | 13.95 | 38.78 | 9.72 | 31.08 | 6.237 | 23.34 | 3.516 | 19.46 | 2.444
| 81.99 | 36.97 | 86.38 | 27.72 | 77.01 | 22.02 | 67.57 | 16.94 | 58.06 | 12.5 | 48.48 | 8.712 | 38.85 | 5.592 | 29.17 | 3.153 | 24.32 | 2.192
| 98.39 | 33.36 | 103.7 | 23.28 | 92.42 | 18.5 | 81.08 | 14.24 | 69.67 | 10.52 | 58.17 | 7.332 | 46.62 | 4.708 | 35.01 | 2.655 | 29.19 | 1.846
| 114.8 | 28.55 | 103.7 | 23.28 | 92.42 | 18.5 | 81.08 | 14.24 | 69.67 | 10.52 | 58.17 | 7.332 | 46.62 | 4.708 | 35.01 | 2.655 | 29.19 | 1.846